P.P.H.U.  S A D E K O

Mirosław Nowak

Piotrów 5A                                   Tel.:   0-43     825-23-54

99-200 Poddębice                       Fax.:  0-43    679-01-61

Kom: 0-604 123-745

e-mail: sadprojekteko@o2.pl

www.sadeko.pl

Nazwa Inwestycji:  ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W CHODCZU

WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZBIORNIKÓW WYRÓWNAWCZYCH

Lokalizacja:	      Chodeczek

Działki ewidencyjne:   244 obręb Chodeczek [Nr 0003]

w jedn. ewidencyjnej : Gmina Chodecz [ 041806_5]

Kategorie obiektu   XXX - stacje uzdatniania wody

budowlanego:          XIX - zbiorniki przemysłowe

Inwestor:                 Miasto i Gmina Chodecz ul. Kaliska 2, 86-870 Chodecz

Branża:                    Konstrukcyjna

Stadium:                  PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie:	Konstrukcja obiektów stacji uzdatniania wody.

Projektant:              mgr. inż. Marek Budziński

upr. nr 52/P/99

Sprawdzający:	    inż. Stanisław Budziński

upr. nr BN-8386/54/84

Piotrów, marzec 2016r.

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany  Marek Budziński

legitymujący się dowodem osobistym nr ARK927403

zamieszkały: Strumiany 133, 32-002 Węgrzce Wielkie

Nr uprawnień: 52/P/99

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, póz. 2016, z póz.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany :

PROJEKT:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz rozbudową zbiorników wyrównawczych

Branża konstrukcyjna

INWESTOR:

Miasto i Gmina Chodecz ul. Kaliska 2, 86-870 Chodecz

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

Kraków, 03.2016

………………………………………….………………

(podpis)

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany  Stanisław Budziński

legitymujący się dowodem osobistym nr AEL882779

zamieszkały: w Kaliszu ul. Baligrodzka 19

Nr uprawnień: BN-8386/54/84

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, póz. 2016, z póz.zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany :

PROJEKT:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz rozbudową zbiorników wyrównawczych

Branża konstrukcyjna

INWESTOR:

Miasto i Gmina Chodecz ul. Kaliska 2, 86-870 Chodecz

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

Kraków, 03.2016

………………………………………….………………

(podpis)

Spis treści

SPIS RYSUNKÓW.	10

B Część Opisowa	11

1.	WSTĘP	11

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA:	11

2.1.	Obowiązujące przepisy	11

3.	ZAKRES OPRACOWANIA.	11

4.	OPIS KONSTRUKCYJNY	11

4.1.	Warunki gruntowo-wodne	11

4.2.	Obiekt nr.2 – Budynek gospodarczy.	11

4.3.	Obiekt nr.8 – Zbiorniki wyrównawcze	12

4.4.	Obiekt nr.9 – Utwardzenia.	12

5.	ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH	12

5.1.	OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ	12

6.	INNE	14

A Część rysunkowa:

# SPIS RYSUNKÓW.

|  | Budynek Gospodarczy - Obiekt nr 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | OB. 2-01 | OBIEKT NR 2. Rzut fundamentów |
| 2 | OB. 2-03 | OBIEKT NR 2. Rzut Konstrukcji dachu |
| 3 | OB. 2-07 | OBIEKT NR 2 Stopy fundamentowe |
|  | Zbiorniki wyrównawcze - Obiekt nr 8 |  |
| 4 | OB. 8-01 | OBIEKT NR 8. Konstrukcja fundamentu widok i przekrój zbiornika |
|  | Utwardzenie - Obiekt nr 9 |  |
| 5 | OB. 9-01 | OBIEKT NR 9. Przekroje utwardzeń |

# B Część Opisowa

# WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników.

# PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie firmy  PPHU SADEKO Mirosław Nowak, Piotrów 5A, 99-200 Poddębice

- aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500

- przepisy ustawy „Prawo Budowlane”, w szczególności Dziennik Ustaw nr 75 „Warunki jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz P.N

- Obowiązujące zasady sztuki budowlanej

- Projekty branżowe powstałe w ramach niniejszego opracowania.

- Obowiązujące przepisy

Opracowanie wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy. normy polskie i europejskie.

## Obowiązujące przepisy

# ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania jest konstrukcja nowo projektowanych budynku i obiektów stacji uzdatniania wody . W ramach opracowania projektuje się :

- Przebudowę budynku stacji Obiekt nr 1

- Budynek gospodarczy- Obiekt nr 2

- Zbiorniki wyrównawcze - Obiekt nr 8

- Utwardzenie – Ob. Nr 9

# OPIS KONSTRUKCYJNY

Projektowany poziom 0.00 = 126,80 [m] m.n.p.m  dla obiektu nr 2 oraz. 0.00 = 128,96 [m] m.n.p.m dla obiektu nr 8

## Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji stanowi fragment mezoregionu Pojezierze Kujawski. W podłożu gruntowym warstwę przypowierzchniową stanowią gleby do głębokości 0,3-0,5m ppt. Poniżej do poziomu 2-4m zalegają piaski drobnoziarniste żółte i żółtobrązowe oraz do poziomu 5,0-6,0m glina piaszczysta z głazikami.

Głębokość przemarzania gruntu – hz = 1,0m

W otworach nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej do głęb. max 4,0m.

Na terenie przebudowy stacji  występują proste warunki gruntowo- wodne. zalicza się je do pierwszej kategorii geotechnicznej.

## Obiekt nr.2 – Budynek gospodarczy.

Budynek projektuje się w konstrukcji mieszanej stalowo żelbetowej. Konstrukcję nośną dachu projektuje się jako belki stalowe stanowiące całość stalową ze słupami stalowymi zakotwionymi w stopach żelbetowych na poziomie -0.15. Kotwienie odbywa się przy użyciu 4 szt kotew M12 L=250 mm klasa 6.8

Konstrukcja stalowa została zaprojektowana jako spawana. Jeżeli nie oznaczono inaczej elementy konstrukcji stalowej należy zespawać. Z uwagi na warunki transportu dopuszcza się wykonanie połączeń śrubowych w konsultacji z projektantem. Montaż elementów stalowych do konstrukcji żelbetowej należy wykonać po osiągnięciu pełnej wytrzymałości betonu. Stosować zabezpieczenie antykorozyjne dla kategorii korozyjności C4 160 μm. dla konstrukcji dachowej oraz pomostów roboczych wewnątrz budynku oraz  C4 160 μm. dla konstrukcji pomostów na zbiornikach zewnętrznych.

Budynek gospodarczy posadowiony jest na stopach żelbetowych a podwalinę okalającą projektuje się jako belkę ścianę żelbetową.

Wiata posiada płytę posadzkową oddylatowaną od konstrukcji i stanowiącą konstrukcję samonośną. Projektuje się warstwy posadki jako

-	Posadzka betonowa 20 cm

-	Chudy beton 15 cm oraz

- 	Piasek zawibrowany warstwami 35cm

## Obiekt nr.8 – Zbiorniki wyrównawcze

Zbiorniki w wykonaniu pionowym, w konstrukcji stalowej o pojemności 150m3 każdy.

Oba zbiorniki stanowią naczynia połączone, mogą jednak pracować osobno poprzez zastosowany na każdym z nich zasuw odcinających. Każdy zbiornik wyposażony jest w rurę zasilającą , krócieć spustowy, króciec ssący, oraz rurę przelewową oraz elementy dla zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze i eksploatacji zbiorników, drabina + barierka, włazy dolny boczny i centralny górny na dachu. Zbiorniki w kształcie pionowych walców z dachem stożkowym, ocieplone wełną mineralna gr 10cm zabezpieczoną zewnętrznym płaszczem ochronnym z blachy alucynk lub ocynkowanej i lakierowanej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Parametry pojedynczego zbiornika :

- pojemność – 150,0 [m3]

- średnica D – 4,50[m]

- wysokość Hcałk – 10,50[m]

- wysokość czynna Hcz – 9,40[m]

Elementy  żelbetowe fundament wykonany z betonu C20/25 jeżeli nie podano inaczej. Należy stosować otuliny dla elementów podziemnych 50 mm oraz dla elementów naziemnych 36 mm. Elementy żelbetowe można poddać pełnemu obciążeniu po osiągnięciu pełnej wytrzymałości tj. po 28 dniach w temperaturach letnich.

## Obiekt nr.9 – Utwardzenia.

1) Konstrukcja nawierzchni drogi wewnętrznej z koski betonowej

w-wa  mrozoodporna o gr. 15cm – z gruntu stabilizowanego cementem,

w-wa  podbudowy o gr. 20cm – z kamienia łamanego stabilizowanego machanicznie,

w-wa  podsypki o gr. 3cm – podsypka cementowo-piaskowa,

w-wa  ścieralna z kostki betonowej o gr. 8cm,

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej wykonać krawężnikami betonowymi na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową.

Spadek poprzeczny projektowanego odcinka drogi wewnętrznej zakłada się jednostronny w stronę terenu niezabudowanego 0,5%.

2) Nawierzchni chodnika

Nawierzchnie chodnika projektuje się z kostki betonowej gr. 6cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem o uziarnieniu 0-4mm, posadowionej na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm i piaskowej gr. 10cm.

3) Krawężniki

Projektuję się krawężniki uliczne betonowe 100x30x15 posadowione na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm oraz ławie betonowej 15x15cm z oporem 15x30cm z betonu B15 oraz obrzeża 100x30x8 posadowione na podsypce cementowo piaskowej.

Betonowanie ław wykonać z godnie z wymogami PN-63/B06251 przy czym na odcinkach co 50m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą.

# ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCYJNYCH

## OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ

|  | [kPa] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŚNIEG wg PN-80/B-02010/Az1:2006 | STREFA III |  | 1,2 |  |
|  | Charakterystyczne ciężar pokrywy śnieżnej |  |  |  |  |
|  | Sk=1.0*0.8 |  |  | 0,96 | 1,5 |
| 2 | WIATR wg PN-77_B-02011/Az1:2009 | STREFA I |  | 0,30 |  |
|  | Charakterystyczne ciśnienie wiatru bez wsp. Aerodynamicznego |  |  |  |  |
|  | Qk=1.8*0.3*1.0 |  |  | 0,54 | 1,5 |
| 3 | OBCIĄŻENIE ZMIENNE |  |  |  |  |
|  | Pomieszczenia produkcyjne |  |  | 3,0 | 1.3 |
| 4 | OBCIĄŻENIE STAŁE |  |  |  |  |
|  | Ogniwa foto-voltaniczne |  |  | 0.15 | 1.2 |
|  | Inne wg. danych materiałowych |  |  |  |  |

Współczynniki aerodynamiczne Cz ustalono na podstawie

oraz

# INNE

- PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW:

PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007  - Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

Odbiór konstrukcji stalowej zgodnie z PN-B-06200:2002. „Konstrukcje stalowe budowlane – warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”

- ITB Instrukcja nr 376/2002 „Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów”.

- ITB Instrukcja nr 351/98 „Zabezpieczenie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych”.

- MATERIAŁY  KONSTRUKCYJNE

Beton:

Beton chudy							            C 12.5/15

Beton konstrukcyjny:						C 25/30 i C 30/37

Stal zbrojeniowa :

zbrojenie stropów ,podciągów i schodów		              		 A-IIIN(RB500W)

zbrojenie ścian żelbetowych i słupów

materiały inne ścienne 	                      	                      		10 MPa

Stal kształtowa :

Stal konstrukcyjna dachu				               	S 235

W wersji elektronicznej dołączono zestawienie ilościowe materiałów konstrukcyjnych

WYKAZ  NORM WYKORZYSTANYCH DO OBLICZEŃ

Obliczenia statyczne wykonano zgodnie z Polskimi Normami w zakresie:

a/ obciążeń:

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady  ustalania wartości.

PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Obciążenie pojazdami.

PN-80/B-02010 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

PN-77/B-02011 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.

PN-85/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.

PN-81/B-03020 – Grunty budowlane .Posadowienie bezpośrednie budowli.

b/ obliczeń konstrukcji :

PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczeniach statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe . Obliczeniach statyczne i projektowanie.

Obliczenia wykonano przy użyciu programów komputerowych: ROBOT ,

opracował

mgr inż. Marek Budziński